УТВЕРЖДАЮ

Директор НФ ФГУП «ЦентрИнформ»

Н.С.Южанин

«___» _________ 2016 года

ПРОЕКТ ЗАДАНИЯ

на разработку проектной документации

«Встроенная газовая котельная до 100 кВт

для отопления пятого этажа административного здания,

расположенного по адресу г.Н.Новгород, проспект Гагарина, дом 28»

__________________________________________________________________________________________________

Приложение от __.__.2016 № 1

к Договору от __.__.2016 № __

о проектировании встроенной газовой котельной

Согласовано			            				Утверждаю

Директор НФ ФГУП «ЦентрИнформ»

_________________   		                                    		________________ Южанин Н.С.

«___» _____________ 2016г.					«___» _____________ 2016г.

Задание на разработку проектной документации

«Встроенная газовая котельная до 100 кВт

для отопления пятого этажа административного здания,

расположенного по адресу г.Н.Новгород, проспект Гагарина, дом 28»

| 1. Заказчик | НФ ФГУП «ЦентрИнформ» |
| --- | --- |
| 2. Проектировщик |  |
| 3. Предмет проектирования | Встроенная газовая котельная до 100 кВт для отопления пятого этажа административного здания, расположенного по адресу г.Н.Новгород, проспект Гагарина, дом 28» (далее ПД) |
| 4. Основание для проектирования | 1. «Расчет в определении количества тепла и топлива. Газоснабжение помещения для установки газоиспользующего оборудования для отопления 5-ого этажа административного здания по адресу: г.Н.Новгород, проспект Гагарина, дом 28 (лит А)», шифр 214.2015; 2. Технические условия от 04.08.2016 № Н-7-0579, выданные ПАО «Газпром Газораспределение Нижний Новгород»; 3. Технические условия от 26.08.2016 № Н-7-0640/2016 на выполнение проектных работ по подключению административного здания, расположенного по адресу г.Н.Новгород, проспект Гагарина, дом 28 к сети газораспределения, выданные ПАО «Газпром Газораспределение Нижний Новгород»; 4. Кадастровый паспорт с планом расположения помещения на этаже от 25.08.2010. |
| 5. Вид строительства | Новое строительство |
| 6. Устанавливаемое оборудование | 1. Два автоматизированных водогрейных котла мощностью 45кВт каждый, общей тепловой мощностью котельной 90кВт; 2. Расходомеры исходной воды типа ВСХ; 3. Насосное оборудование производства фирмы «Wilo»; - Шаровые краны в качестве запорной арматуры. - Электрический счетчик в котельной. |
| 7. Район, пункт и площадка строительства | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 28 |
| 8. Точка подключения к существующему газопроводу | Газопровод среднего давления, проложенный к д. 30 по пр. Гагарина г.Нижнего Новгорода |
| 9. Стадийность проектирования | Две стадии – проектная и рабочая документация |
| 10. Требования по вариантной разработке | В одном варианте |
| 11. Основные технико – экономические показатели котельной. | 1. Установленная мощность - 0,09 МВт. 2. Тепловая нагрузка - 0,085 МВт, в том числе: - на отопление - 0,071 МВт, - на вентиляцию - 0,014 МВт. |
| 12. Вид топлива | Основной вид топлива – природный газ |
| 13. Общие требования к режиму работы котельной и к параметрам теплоносителя в теплосети объекта теплоснабжения. | 1. Режим работы – непрерывный. 2. Схема теплоснабжения - закрытая, количество технологических трубопроводов, выходящих из котельной - 2. 3. Отпуск тепла в систему теплоснабжения – по температурному графику 85-70 0С. Отпуск тепла в систему теплоснабжения регулируется в зависимости от температуры наружного воздуха при помощи комплекта оборудования котельной. 4. Давление в подающей магистрали системы теплоснабжения на выходе из котельной 3,0 кгс/см2; Давление в обратной магистрали системы теплоснабжения на входе в котельную 2,0 кгс/см2; Потери напора в трубопроводах системы теплоснабжения не более 2,0 м.в.ст. 5. Ввод холодной воды в котельную предусмотреть трубой, Ду 25 мм. Параметры исходной холодной воды на вводе в котельную: - давление в дневное время, не менее 2 кг/см2; - давление в ночное время, не менее 2 кг/см2. 6. На контуры отопления предусмотреть установку двух насосов (основной и резервный). Насосы системы отопления установить до котлов. |
| 14. Объем проектных работ | Разработку разделов проекта котельной с подключением к сети газораспределения выполнить согласно требованиям Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008. |
| 15. Требования к качеству проектных работ | Качество выполняемых Исполнителем работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данным видам работ, включая требования: - Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации, утвержденных приказом Росстандарта от 11. 06. 2013 N 156-ст; - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - законодательных и нормативно-технических документов Российской Федерации по безопасности в газовом хозяйстве, в том числе: - - Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"; - Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - СНиП42-01-2002 «Газораспределительные системы», принятых постановлением Госстроя Российской Федерации от 23.12.2002 N 163, - СНиП II-35-76 «Нормы проектирования. Котельные установки», - Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций ПОТ РМ-026-2003, утвержденных постановлением Минтруда РФ от 12.05.2003 N 27; - СНиП II-35-76 «Нормы проектирования. Котельные установки». (С Изм.№1), а также требованиями документов заводов – поставщиков оборудования; - других действующих на момент приемки Заказчиком ПД согласно Договору стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, нормативных актов, включая экологические требования и требования энергетической эффективности и оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. |
| 16. Требования к автоматизации и диспетчеризации | Работа котельной полностью автоматизирована и контролируется персоналом с помощью автоматики котельной. |
| 17. Требования к режиму безопасности | Обеспечить пожаро-, взрыво-, электро- и травмобезопасность в соответствии с нормативными документами. |
| 18. Исходные положения для разработки мероприятий по защите окружающей природной среды | Предусмотреть соответствие выбросов в атмосферу и сбросов в канализацию твердых частиц, вредных веществ и соединений, а также защиты от шума установленным в Российской Федерации показателям. |

Составлено: